Опис плану розвитку КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ»

на 2022-2026 роки.

Розділ І

КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» здійснює водопостачання м.Сєвєродонецьк, житлового району  Щедрищеве, смт. Сиротине, смт.Воронове, сел. Павлоград, сел.Синецький, сел.Чабанівка, сел.Гаврилівка і сел.Боброве.

Для забезпечення господарсько-питних потреб населення і підприємств м. Сєвєродонецька, житлового району Щедрищеве, смт. Сиротине, сел. Павлоград і сел. Синецький питна вода видобувається з підземних джерел —  Щедрищівського і Замулівського водозаборів прісних підземних вод.

Для с. Боброве КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ»  купує питну воду у КП «ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВОДОКАНАЛ».

Водопостачання смт. Воронове, сел.Чабанівка, сел.Гаврилівка здійснюється із артезіанських свердловин, розташованих на території селищ. Знезаражування питної води смт. Воронове здійснюється ультрафіолетовим випромінюванням.

До складу Щедрищівського водозабору відносяться 16 артезіанських свердловин, водопровідна насосна станція 2-го підйому з гіпохлоритною установкою знезараження питної води, 2 резервуари чистої води ємністю 1500м³ кожний.

До складу Замулівського водозабору відносяться 12 артезіанських свердловин, водопровідна насосна станція 2-го підйому з гіпохлоритною  установкою знезараження питної води, 2 резервуари чистої води ємністю 1500м³ кожний.

На балансі підприємства знаходяться і експлуатуються 256,03 км мереж водопроводу, з яких старих та аварійних 13,6 км.

КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» транспортує господарсько-побутові стічні води житлового масиву і підприємств м. Сєвєродонецька на очисні споруди ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ».

По типу збору і відведення стічних вод система каналізації м.Сєвєродонецька відноситься до повної роздільної. Система складається із самопливних колекторів, двох каналізаційних насосних станцій (КНС № 1 і КНС № 2) і напірних колекторів.

Місто розділене на три басейни каналізування. Перший і другий обслуговуються відповідно КНС №1 і КНС №2, що перекачують стоки в головний самопливний колектор від третього басейну каналізування.

Від трьох басейнів каналізування стічні води поступають на очисні споруди  ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ». Після очисних споруд очищені стоки скидаються в річку Сіверський Донець.

На балансі підприємства знаходяться і експлуатуються 2 районні каналізаційні насосні станції та 154,7 км каналізаційних колекторів і мереж, з яких старих та аварійних 14,73 км.

Розділ ІІ

На наступні 5 років, в період з 2022 року по 2026 рік, для підтримки в належному технічному стані систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення підприємством передбачається виконання заходів на суму 11085,00 тис. грн. (без ПДВ) з них:

- заходів з водопостачання на суму 5925,00 тис.грн. (амортизаційні відрахування);

- заходів з водовідведення  на суму 5160,00 тис.грн. (амортизаційні відрахування).

Загальний економічний ефект від реалізації заходів  складає 1739,62 тис.грн. з них:

- економія від реалізації заходів з водопостачання – 1039,62 тис.грн.;

- економія від реалізації заходів з водовідведення – 700,00 тис.грн.

План розвитку КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ»

на 2022-2026 роки.

| План розвитку | Всього, тис.грн | В т.ч. по роках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Водопостачання | 5925,00 | 1185,00 | 1185,00 | 1185,00 | 1185,00 | 1185,00 |
| Водовідведення | 5160,00 | 1032,00 | 1032,00 | 1032,00 | 1032,00 | 1032,00 |
| Разом | 11085,00 | 2217,00 | 2217,00 | 2217,00 | 2217,00 | 2217,00 |

До плану розвитку в частині «Централізоване водопостачання» включено:

Захід зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів.

п.1.1.1. Придбання електронасосних агрегатів для заміни зношеного обладнання свердловин водозаборів.

Захід передбачає придбання 16 електронасосних агрегатів ЕЦВ10-120-60нро для заміни зношеного насосного обладнання свердловин Щедрищівського, Замулівського водозаборів та одного насосного агрегату PLP 624/07 для заміни зношеного насосного обладнання  свердловини смт. Воронове.

Мета: Оновлення основних фондів. Зниження витрат електроенергії.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Об'їзна, 3 - Щедрищівський водозабір.

Луганська область, Сєвєродонецький район – Замулівський водозабір.

Луганська область, Сєвєродонецький район – смт.Воронове.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

придбання електронасосних агрегатів здійснюватиметься впродовж 2022-2026рр.

Підйом води з артезіанських свердловин Замулівського та Щедрищівського водозаборів здійснюється насосними агрегатами марки ЕЦВ10-120-60, а свердловини смт. Воронове – ЕЦВ 8-40-40.

Через тривалий термін експлуатації обладнання вичерпує технічний ресурс, що призводить до погіршення його технічних характеристик. Насоси не підлягають відновлюваному ремонту, оскільки має місце руйнування корпусних деталей насосів в результаті корозії.

Так насоси ЕЦВ 10-120-60 будуть замінені на насоси ЕЦВ 10-120-60нро з електродвигунами YDM 8/40 30 кВт.

Впровадження заходу дозволить знизити витрати електроенергії за рахунок заміни зношеного насосного обладнання на нове та більш економічне.

Технічні характеристики

| № з/п | Найменування характеристик | Існуючий ЕЦВ10-120-60 | Новий ЕЦВ10-120-60 нро з ел. двигуном YDM 8/40 30 кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | номінальна подача води, м³/год | 120 | 120 |
| 2 | номінальний напір води, м | 60 | 60 |
| 3 | номінальна потужність, кВт | 32 | 30 |
| 4 | кількість фаз мережі | 3 | 3 |
| 5 | напруга, В | 380 | 380 |
| 6 | нержавіючі робочі органи | ні | так |

Проведемо розрахунок на основі різниці потужності електродвигунів насосних агрегатів ЕЦВ 10-120-60 та ЕЦВ 10-120-60нро.

Визначаємо економію електроенергії протягом року через заміну насосного агрегату ЕЦВ 10-120-60:
∆W = (P1 - P2) * t , (2) , де

P1 – потужність електродвигуна існуючого насоса (32 кВт)

P2 – потужність нового насосу (30 кВт)
t - час роботи насоса (365 * 24)
∆W= (32  – 30)* 365 * 24 = 17520 кВт*год.

Економія електроенергії через заміну 16 насосних агрегатів протягом року:            280320 кВт*год. 
	Очікуваний економічний ефект (ЕЕ) від впровадження  заходу, при вартості електроенергії 1 кВт * год = 3,46 грн. (без ПДВ), складає:

ЕЕ = 280320 * 3,46 =  969907 грн.

Технічні характеристики

| № з/п | Найменування характеристик | Існуючий ЕЦВ 8-40-40 | Новий PLP 624/07 з електродвигуном 4 кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | номінальна подача води, м³/год | 40 | 24 |
| 2 | номінальний напір води, м | 40 | 41 |
| 3 | номінальна потужність, кВт | 6,3 | 4 |
| 4 | кількість фаз мережі | 3 | 3 |
| 5 | напруга, В | 380 | 380 |
| 6 | нержавіючі робочі органи | ні | так |

Визначаємо економію електроенергії протягом року через заміну насосного агрегату ЕЦВ 8-40-40:
∆W = (P1 - P2) * t , (2) , де

P1 – потужність електродвигуна існуючого насоса (6,3 кВт)

P2 – потужність нового насосу (4 кВт)
t - час роботи насоса (365 * 24)
∆W= (6,3  – 4)* 365 * 24 = 20148 кВт*год.

Очікуваний економічний ефект (ЕЕ) від впровадження  заходу, при вартості електроенергії 1 кВт * год = 3,46 грн. (без ПДВ), складає:

ЕЕ = 20148 * 3,46 =  69712,1 грн.

Визначаємо строк окупності заходу:

Токупн. = І/ЕЕ, де    І — сума інвестицій заходу

Токупн= 829040 / (969907,0+69712,1) =  0,8 року або 10 місяців.

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання.

п.1.4.1. Розробка проєктної документації на реконструкцію свердловини №5 с.Чабанівка Сєвєродонецького району Луганської області.

Захід передбачає розробку проєктно-кошторисної документації для виконання робіт по реконструкції свердловини с.Чабанівка.

Мета: Оновлення основних фондів. Доведення якості питної води до вимог  Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, Сєвєродонецький район, с.Чабанівка.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

Розробка проєктно-кошторисної документації для виконання робіт по реконструкції свердловини с.Чабанівка здійснюватиметься в І кварталі

2022 року.

Розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 08.06.2021 року №854 КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» визначили балансоутримувачем системи централізованого водопостачання с.Чабанівка, яка складається із діючої свердловини, водопровідних мереж та водонапірної башти.

При контролі  води за бактеріологічними показниками було виявлено значний ріст колоній на мембранних фільтрах. На даний час ці мікроорганізми не є патогенними, але за сприятливих умов вони можуть викликати інфекційні захворювання.

Вода с. Чабанівка не відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за наступними показниками: загальна жорсткість, сульфати, сухий залишок, амоній та залізо.

Виходячи з вищенаведеного, для забезпечення якісного водопостачання с.Чабанівка необхідно:

- обгородження свердловини радіусом 50 м (влаштування 1 зони санітарної охорони);

- облаштування діючої свердловини павільйоном;

- встановлення знезаражувача води ультрафіолетовим випромінюванням типу “Водограй” з виведенням із циклу водопостачання водонапірної башти;

- облаштування електронасосного агрегату перетворювачем частоти струму;

- придбання та впровадження установок обратного осмосу для доведення якості питної води до вимог  Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.

Розробка проектної документації дозволить виконати роботи з реконструкції свердловини №5 с.Чабанівка. Реалізація проекту забезпечить підвищення якості послуг з централізованого водопостачання с.Чабанівка  та доведення якості питної води до вимог  Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Орієнтовні витрати становитимуть 43,76 тис. грн.

п.1.4.2. Розробка проєктної документації  на реконструкцію свердловини №4 с.Гаврилівка Сєвєродонецького району Луганської області.

Захід передбачає розробку проєктно-кошторисної документації для виконання робіт по реконструкції свердловини с.Гаврилівка.

Мета: Оновлення основних фондів. Доведення якості питної води до вимог  Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, Сєвєродонецький район, с.Гаврилівка.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

Розробка проєктно-кошторисної документації для виконання робіт по реконструкції свердловини с.Гаврилівка здійснюватиметься в І кварталі

2022 року.

Розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 08.06.2021 року №854 КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» визначили балансоутримувачем системи централізованого водопостачання с.Гаврилівка, яка складається із діючої свердловини, водопровідних мереж та водонапірної башти.

При контролі  води за бактеріологічними показниками було виявлено значний ріст колоній на мембранних фільтрах. На даний час ці мікроорганізми не є патогенними, але за сприятливих умов вони можуть викликати інфекційні захворювання.

Вода с. Гаврилівка не відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за наступними показниками: загальна жорсткість, нітрати, сульфати та амоній.

Виходячи з вищенаведеного, для забезпечення якісного водопостачання с.Гаврилівка необхідно:

- обгородження свердловини радіусом 50 м (влаштування 1 зони санітарної охорони);

- облаштування діючої свердловини павільйоном;

- встановлення знезаражувача води ультрафіолетовим випромінюванням типу “Водограй” з виведенням із циклу водопостачання водонапірної башти;

- облаштування електронасосного агрегату перетворювачем частоти струму;

- придбання та впровадження установок обратного осмосу для доведення якості питної води до вимог  Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.

Орієнтовні витрати становитимуть 43,76 тис. грн.

п.1.4.3. Реконструкція свердловини №5 с.Чабанівка Сєвєродонецького району Луганської області.

Захід передбачає виконання робіт по реконструкції свердловини с.Чабанівка.

Мета: Оновлення основних фондів. Підвищення якості послуг з централізованого водопостачання.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, Сєвєродонецький район, с.Чабанівка.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

Роботи по реконструкції свердловини с.Чабанівка здійснюватимуться в ІІ-ІІІ кв. 2022 року.

Розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 08.06.2021 року №854 КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» визначили балансоутримувачем системи централізованого водопостачання с.Чабанівка, яка складається із діючої свердловини, водопровідних мереж та водонапірної башти.

При контролі  води за бактеріологічними показниками було виявлено значний ріст колоній на мембранних фільтрах. На даний час ці мікроорганізми не є патогенними, але за сприятливих умов вони можуть викликати інфекційні захворювання.

Для забезпечення якісного водопостачання с.Чабанівка будуть виконані роботи з :

- обгородження свердловини радіусом 50 м (влаштування 1 зони санітарної охорони);

- облаштування діючої свердловини павільйоном;

- встановлення знезаражувача води ультрафіолетовим випромінюванням типу “Водограй” з виведенням із циклу водопостачання водонапірної башти;

- облаштування електронасосного агрегату перетворювачем частоти струму.

По попереднім розрахункам вартість заходу становить 546,53 тис.грн.

Остаточно вартість заходу буде визначено після розробки проєктно-кошторисної документації, яку планується виконати в І кварталі 2022 року (захід ІП 2022 року п.1.4.1.).

п.1.4.4. Реконструкція свердловини №4 с.Гаврилівка Сєвєродонецького району Луганської області.

Захід передбачає виконання робіт по реконструкції свердловини с.Гаврилівка.

Мета: Оновлення основних фондів. Підвищення якості послуг з централізованого водопостачання.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, Сєвєродонецький район, с.Гаврилівка.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

Роботи по реконструкції свердловини с.Гаврилівка здійснюватимуться в 2023 році.

Розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 08.06.2021 року №854 КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» визначили балансоутримувачем системи централізованого водопостачання с.Гаврилівка, яка складається із діючої свердловини, водопровідних мереж та водонапірної башти.

При контролі  води за бактеріологічними показниками було виявлено значний ріст колоній на мембранних фільтрах. На даний час ці мікроорганізми не є патогенними, але за сприятливих умов вони можуть викликати інфекційні захворювання.

Для забезпечення якісного водопостачання с.Гаврилівка будуть виконані роботи з :

- обгородження свердловини радіусом 50 м (влаштування 1 зони санітарної охорони);

- облаштування діючої свердловини павільйоном;

- встановлення знезаражувача води ультрафіолетовим випромінюванням типу “Водограй” з виведенням із циклу водопостачання водонапірної башти;

- облаштування електронасосного агрегату перетворювачем частоти струму.

По попереднім розрахункам вартість заходу становить 540,21 тис.грн.

Остаточно вартість заходу буде визначено після розробки проєктно-кошторисної документації, яку планується виконати в І кварталі 2022 року (захід ІП 2022 року п.1.4.2.).

п.1.4.5.  Придбання насоса-дозатора для заміни зношеного обладнання гіпохлоритної установки Щедрищівського водозабору.

Захід передбачає придбання насоса-дозатора Вeta-5В 0232РР для заміни зношеного обладнання гіпохлоритної установки Щедрищівського водозабору.

Мета: Оновлення основних фондів. Підвищення якості послуг з централізованого водопостачання.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Об'їзна, 3 - Щедрищівський водозабір.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

Придбання насоса-дозатора здійснюватиметься в 2024 році.

Знезараження питної води перед подачею в міську мережу водопостачання здійснюється гіпохлоритом натрію в резервуарах чистої води, які розташовані на водозаборі. Насос-дозатор Вeta-5В 0232РР є невід’ємною частиною гіпохлоритної установки та використовується для дозування гіпохлориту натрію.

Орієнтовні витрати на придбання насоса-дозатора Вeta-5В 0232РР становитимуть 50,00 тис. грн.

п.1.4.6. Придбання комплектів біполярних електродів для заміни зношених частин електролізерів гіпохлоритних установок Замулівського та Щедрищівського водозаборів.

Захід передбачає придбання двох комплектів біполярних електродів для заміни зношеного обладнання гіпохлоритних установок Замулівського та Щедрищівського водозаборів. Роботи з монтажу обладнання виконуватимуться господарським способом.

Мета: Оновлення основних фондів. Підвищення якості послуг з централізованого водопостачання.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Об'їзна, 3 - Щедрищівський водозабір.

Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 47Б - Замулівський водозабір.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

Придбання біполярних електродів здійснюватиметься в 2024 році.

Знезараження піднятої з артезіанських свердловин води здійснюється гіпохлоритом натрію в резервуарах чистої води, розташованих на другому підйомі Замулівського та Щедрищівського водозаборів. Гіпохлорит натрію виробляється методом електролізу повареної солі в електролізері ЕГР-1000 «Сиваш».

При експлуатації електролізерів здійснюється знос основних елементів  – комплектів електродів, що згодом унеможливлює виробництво  гіпохлориту натрію та може привести до зупинки процесу знезараження питної води, що є неприпустимим.

Реалізація заходу дасть можливість виключити негативні соціальні наслідки та можливі економічні втрати через зупинку роботи водозабору.

Орієнтовні витрати на придбання насоса-дозатора Вeta-5В 0232РР становитимуть 125,45 тис. грн.

Інші заходи,з них:

п.1.8.1. Реконструкція вузлів водопровідної мережі Замулівського водозабору в камері К-9 та колодязях К-8, К-8А, К-9А.

Реконструкція  вузлів водопровідної мережі Замулівського водозабору в камері К-9 та колодязях К-8, К-8А, К-9А передбачає виконання робіт з відновлення оглядових колодязів та камер із заміною запірної арматури (Ду200-6од., Ду300-5од.).

Мета: Оновлення основних фондів. Підвищення надійності функціонування системи водопостачання. Оперативне відключення окремих ділянок водоводів для ремонтних робіт з мінімальними втратами води при спорожненні водоводів.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, Сєвєродонецький район - Замулівський водозабір І підйом.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

ІІ квартал 2022 року.

Джерелом питного водопостачання м. Сєвєродонецьк є Щедрищівський та Замулівський водозабори.

З насосних станцій 1-го та 2-го підйомів Щедрищівського та Замулівського водозаборів виходять  водогони, які забезпечують подачу води у розподільчу мережу міста.

Для експлуатації на Замулівському водозаборі облаштовано 12 свердловин, об’єднаних системою водоводів. Піднята вода від 1-го підйому Замулівського водозабору водогоном Ду=600 мм надходить у 2 резервуари чистої води, розташовані на майданчику насосної станції 2-го підйому в м. Сєвєродонецьк.

В місцях з’єднання  водоводів на першому підйомі Замулівського водозабору облаштовані оглядові колодязі або камери із запірною арматурою.

Оглядові колодязі та камери є важливою частиною системи централізованого водопостачання міста. Перевірка їх технічного стану проводиться згідно графіку спеціалістами нашого підприємства.

В результаті обстеження було виявлено, що оглядові колодязі: К-8, К-8А, К-9А та камера: К-9 знаходяться в незадовільному технічному стані. Через тривалий термін експлуатації (більше 50 років) залізобетонні конструкції піддалися руйнуванню. Запірна арматура, розташована в обстежених колодязях та камері, не функціонує через значний вплив корозії.

Реконструкція існуючих оглядових колодязів та камери  із заміною запірної арматури підвищить надійність функціонування системи водопостачання міста, а також дозволить забезпечити оперативне відключення окремих ділянок водоводів для ремонтних робіт з мінімальними втратами води при спорожненні водоводів.

По попереднім розрахункам вартість заходу становить 282,10 тис.грн. Остаточно вартість заходу буде визначено після розробки проєктно-кошторисної документації, яку планується виконати в ІV кварталі 2021 року (захід ІП 2021 року п.1.8.2.).

п.1.8.2. Реконструкція вузлів водопровідної мережі в оглядових колодязях

м. Сєвєродонецька.

Реконструкція вузлів водопровідної мережі в оглядових колодязях передбачає виконання робіт з відновлення 25 оглядових колодязів із заміною запірної арматури та пожежних гідрантів.

Мета: Оновлення основних фондів. Підвищення надійності функціонування системи водопостачання та протипожежної системи міста, а також оптимізація втрат і витрат води при  проведенні відключень ділянок водопровідних мереж під час проведення аварійно-відновлюваних робіт.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, м. Сєвєродонецьк.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

ІІ квартал 2022 року – 3 одиниці;

2023 рік – 11 одиниць;

2024 рік – 11 одиниць .

Система централізованого питного водопостачання у м. Сєвєродонецьк об`єднана з протипожежним водопостачанням. Джерелом питного водопостачання м. Сєвєродонецьк є Щедрищівський та Замулівський водозабори.

З насосних станцій 1-го та 2-го підйомів Щедрищівського та Замулівського водозаборів виходять  водогони, які забезпечують подачу води у розподільчу мережу міста.

Водопровідна мережа забезпечує подачу необхідної кількості води до місць її споживання з потрібним тиском.

У  м. Сєвєродонецьк кільцеві мережі водопостачання, які представляють собою систему суміжних замкнутих контурів або кіл. У кільцевій мережі при аварії та відключенні будь-якої її ділянки вода подається в обхід по паралельно розташованим лініям.

Система основних транзитних магістралей з`єднується низкою поперечних з`єднувальних ліній (перемичок)  також магістрального значення, які забезпечують надійність роботи системи. У випадку аварії на одній з магістральних ліній кільцевої мережі вода  по з`єднувальним гілкам поступає у другу паралельну магістраль.

В місцях з’єднання  водопровідних мереж облаштовані оглядові колодязі із запірною арматурою та, при необхідності, з пожежними гідрантами.

Оглядові колодязі є важливою частиною системи централізованого водопостачання міста. Перевірка їх технічного стану проводиться згідно графіку спеціалістами нашого підприємства.

В результаті обстеження було виявлено, що оглядові колодязі: в20.22, в19б.07, в4.14, в49б.01, в46.03, в28а.04, в40а.07, в39б.06, в25.01, в42.16, в28.07, в23а.05, в44.08, в3.06, в1.11, в25.10, в80.18, в78.38, в52.06, в82.11, в82.19, в19.08, в47.0, в44.13, в59.10 знаходяться в незадовільному технічному стані, а саме: через тривалий термін експлуатації (більше 50 років) залізобетонні конструкції та цегляна кладка піддалися руйнуванню, пожежні гідранти та запірна арматура – значному впливу корозії та не функціонують.

Реконструкція існуючих оглядових колодязів із заміною запірної арматури та пожежних гідрантів підвищить надійність функціонування системи водопостачання та протипожежної системи міста, а також дозволить забезпечити оперативне відключення окремих ділянок водоводів для ремонтних робіт з мінімальними втратами води при спорожненні водоводів.

По попереднім розрахункам вартість заходу становить 942,79 тис.грн. Остаточно вартість заходу буде визначено після розробки проєктно-кошторисної документації, яку планується виконати в ІV кварталі 2021 року (захід ІП 2021 року п.1.8.1.).

п.1.8.3. Розробка проєктної документації на реконструкцію напірних водоводів  Замулівського водозабору.

Захід передбачає розробку проєктно-кошторисної документації для виконання робіт по реконструкції водоводів  Замулівського водозабору.

Мета: Оновлення основних фондів, забезпечення надійної роботи системи водопостачання міста.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, Сєвєродонецький район -  Замулівський водозабір І підйом.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

2024 рік.

Серед безлічі причин, від яких залежить корозія сталевих трубопроводів систем водопостачання, основними є біокорозія, вплив блукаючих струмів і струмів витоку. Внаслідок зазначених причин та через тривалий термін експлуатації  (біля 60 років)  ділянки сталевих трубопроводів Ду 400 мм знаходяться в аварійному стані.

Для виконання робіт з реконструкції напірних водоводів  необхідно розробити проєктно-кошторисну документацію.

Заміна аварійних ділянок сталевих водоводів на труби з поліетилену призведе до зниження поточних витрат на їх експлуатацію та аварійно-відновлювальні роботи, а також до зниження ймовірності витоків води на мережі водопостачання.

По попереднім розрахункам вартість розробки проєктно-кошторисної документації становить 224,60 тис.грн.

п.1.8.4. Розробка проєктної документації на реконструкцію напірних водоводів  Щедрищівського водозабору.

Захід передбачає розробку проєктно-кошторисної документації для виконання робіт по реконструкції водоводів  Щедрищівського водозабору.

Мета: Оновлення основних фондів, забезпечення надійної роботи системи водопостачання міста.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Об'їзна, 3 - Щедрищівський водозабір.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

2024 рік.

Серед безлічі причин, від яких залежить корозія сталевих трубопроводів систем водопостачання, основними є біокорозія, вплив блукаючих струмів і струмів витоку. Внаслідок зазначених причин та через тривалий термін експлуатації  (біля 60 років)  ділянки сталевих трубопроводів Ду200-Ду500 знаходяться в аварійному стані.

Для виконання робіт з реконструкції напірних водоводів  необхідно розробити проєктно-кошторисну документацію.

Заміна аварійних ділянок сталевих водоводів на труби з поліетилену призведе до зниження поточних витрат на їх експлуатацію та аварійно-відновлювальні роботи, а також до зниження ймовірності витоків води на мережі водопостачання.

По попереднім розрахункам вартість розробки проєктно-кошторисної документації становить 224,60 тис.грн.

п.1.8.5. Реконструкція напірних водоводів  Замулівського водозабору.

Реконструкція напірних водоводів на І підйомі Замулівського водозабору передбачає заміну сталевих труб діаметром 426 мм на труби з поліетилену діаметром 400мм орієнтовною протяжністю 300м (підрядний спосіб).

Мета: Оновлення основних фондів, забезпечення надійної роботи системи водопостачання міста.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, Сєвєродонецький район -  Замулівський водозабір І підйом.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

2025 рік.

Серед безлічі причин, від яких залежить корозія сталевих трубопроводів систем водопостачання, основними є біокорозія, вплив блукаючих струмів і струмів витоку. Внаслідок зазначених причин та через тривалий термін експлуатації  (з 1966 року)  ділянки сталевого трубопроводу Ду 400мм знаходяться в аварійному стані.

Захід передбачає укладання сучасних поліетиленових труб  ПЕ 100 SDR 17, які не  піддаються корозії, мають гладку внутрішню поверхню, на місце існуючого зношеного сталевого трубопроводу. Строк служби таких трубопроводів на порядок вище, аніж у сталевих.

Роботи будуть виконуватись підрядною організацією. На весь період проведення ремонтних робіт дана дільниця водопроводу буде відключена.

При впровадженні цього заходу в першу чергу переслідувалась мета забезпечити соціальний ефект - функціонування системи водопостачання.

Заміна аварійних ділянок трубопроводу призведе до зниження поточних витрат на його експлуатацію та аварійно-відновлювальні роботи, а також до зниження ймовірності витоків води на мережі водопостачання.

По попереднім розрахункам вартість заходу становить 1036,08 тис.грн. Остаточно вартість заходу буде визначено після розробки проєктно-кошторисної документації, яку планується виконати в 2024 році (захід ПР п.1.8.3.).

п.1.8.6. Реконструкція напірних водоводів  Щедрищівського водозабору.

Реконструкція напірних водоводів Щедрищівського водозабору передбачає заміну сталевих труб діаметром від 200мм до 500мм на труби з поліетилену діаметром орієнтовною протяжністю 300м (підрядний спосіб).

Мета: Оновлення основних фондів, забезпечення надійної роботи системи водопостачання міста.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Об'їзна, 3 - Щедрищівський водозабір.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

2025 рік.

Серед безлічі причин, від яких залежить корозія сталевих трубопроводів систем водопостачання, основними є біокорозія, вплив блукаючих струмів і струмів витоку. Внаслідок зазначених причин та через тривалий термін експлуатації    ділянки сталевих трубопроводів знаходяться в аварійному стані.

Захід передбачає укладання сучасних поліетиленових труб  ПЕ 100 SDR 17, які не  піддаються корозії, мають гладку внутрішню поверхню, на місце існуючого зношеного сталевого трубопроводу. Строк служби таких трубопроводів на порядок вище, аніж у сталевих.

Роботи будуть виконуватись підрядною організацією. На весь період проведення ремонтних робіт дана дільниця водопроводу буде відключена.

При впровадженні цього заходу в першу чергу переслідувалась мета забезпечити соціальний ефект - функціонування системи водопостачання.

Заміна аварійних ділянок трубопроводу призведе до зниження поточних витрат на його експлуатацію та аварійно-відновлювальні роботи, а також до зниження ймовірності витоків води на мережі водопостачання.

По попереднім розрахункам вартість заходу становить 1036,08 тис.грн. Остаточно вартість заходу буде визначено після розробки проєктно-кошторисної документації, яку планується виконати в 2024 році (захід ПР п.1.8.4.).

До плану розвитку в частині «Централізоване водовідведення» включено захід щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища:

п.2.5.1. Реконструкція ділянки південного самопливного каналізаційного колектору міста Ду800 мм інв.№30797 від колодязя П4.1 до колодязя П4.21 по вул. Маяковського у м.Сєвєродонецьку.

Захід передбачає укладання сучасних пластикових труб КОРСИС, які не  піддаються корозії, мають гладку внутрішню поверхню, що не дає змоги  осаду  відкладатися на стінках трубопроводу,  на місце існуючого зношеного  залізобетонного трубопроводу.

Мета: підвищення екологічної безпеки, безпеки обслуговування колектору,  зниження поточних витрат на його експлуатацію та аварійно-відновлювальні роботи.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

Реконструкція ділянки південного самопливного каналізаційного колектору міста Ду800 мм здійснюватиметься в 2022-2026 роках.

Існуючий самопливний залізобетонний каналізаційний колектор міста Ду800 мм введений в експлуатацію в 1960 році. При експлуатації залізобетонний колектор піддався агресивному впливу зовні і всередині. Причиною внутрішньої корозії є агресивні стоки і біогенне середовище, що викликає сірчанокислотну корозію.

Проєктом на реконструкцію ділянки південного самопливного каналізаційного колектору міста Ду800 мм інв.№30797 від колодязя П4.1 до колодязя П4.21 по вул. Маяковського у м.Сєвєродонецьку передбачається укладання пластикових труб КОРСИС замість зношених залізобетонних.

За проєктом загальна протяжність аварійної ділянки каналізаційного колектору становить 772 м, в тому числі ділянка із залізобетонних труб Ду 600 мм протяжністю 190 м, ділянка із залізобетонних труб Ду 800 мм протяжністю 560м та 13 оглядових колодязів. Загальна вартість реконструкції становить 8276,616 тис.грн. (без ПДВ).

Протяжність ділянки із залізобетонних труб Ду 800 мм, реконструкцію якої планується здійснити протягом 2022-2026 років, становить 560 м. Вартість реконструкції цієї ділянки колектору становить 5160,00 тис. грн. (без ПДВ).

Насамперед, захід має екологічну спрямованість та має виключити вірогідність потрапляння стічних вод на поверхню ґрунту через забезпечення безаварійної роботи колектору.

Завдяки впровадженню сучасних поліетиленових труб КОРСИС замість зношених залізобетонних значно підвищиться строк експлуатації каналізаційного колектору та практично зійде нанівець аварійність на даній дільниці.

В середньому на даному колекторі трапляється біля 4 аварій за рік з розкриттям ґрунту. Річні витрати на аварійно-відновлювані роботи  складають близько 140,00 тис. грн., відповідно за 5 років витрати становитимуть 700,00 тис. грн.

При вартості заходу 5160,00 тис. грн. строк його окупності становитиме:

5160,00 тис. грн. / 700,00 тис. грн./рік = 7,4 роки або 89 місяців.

Фінансування даного заходу буде здійснюватися за рахунок амортизаційних відрахувань.

Виконання заходу планується здійснювати рівними частинами впродовж п’яти років.

Наразі, протяжність ділянки, реконструкцію якої планується здійснити у 2022 році, становить 114 м. Вартість виконання даного заходу в 2022 році становитиме 1032,00 тис. грн.

Відповідним чином  всі витрати рівномірно поділяються по наступних роках, а саме по 1032,00 тис.грн. в 2023, 2024, 2025 та 2026 роках.

Розділ ІІІ

На 2022 рік до Плану розвитку увійшли наступні заходи:

- Централізоване водопостачання:

- заходи зі зниження питомих витрат електричної енергії (енергозбереження)

п.1.1.1. Придбання електронасосних агрегатів для заміни зношеного обладнання свердловин водозаборів на суму 148,92 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

- заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання

п.1.4.1. Розробка проєктної документації на реконструкцію свердловини №5 с.Чабанівка Сєвєродонецького району Луганської області на суму 43,76 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

п.1.4.2. Розробка проєктної документації  на реконструкцію свердловини №4 с.Гаврилівка Сєвєродонецького району Луганської області на суму 43,76 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

п.1.4.3. Реконструкція свердловини №5 с.Чабанівка Сєвєродонецького району Луганської області на суму 546,53 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

- інші заходи

п.1.8.1. Реконструкція вузлів водопровідної мережі Замулівського водозабору в камері К-9 та колодязях К-8, К-8А, К-9А на суму 282,10 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

п.1.8.2. Реконструкція вузлів водопровідної мережі в оглядових колодязях

м. Сєвєродонецька на суму 119,93 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

2. Централізоване водовідведення:

- заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

п.2.5.1. Реконструкція ділянки південного самопливного каналізаційного колектору міста Ду800 мм інв.№30797 від колодязя П4.1 до колодязя П4.21 по вул. Маяковського у м.Сєвєродонецьку на суму 1032,00 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

Розділ IV

На 2023-2026 роки до Плану розвитку увійшли наступні заходи:

1.	Централізоване водопостачання:

- заходи зі зниження питомих витрат електричної енергії (енергозбереження)

2023 рік –  233,36  тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

2024 рік –  148,92  тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

2025 рік –  148,92  тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

2026 рік –  148,92  тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

- заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання

2023 рік –  540,21тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

2024 рік –  175,45тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

- інші заходи

2023 рік –  411,43  тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

2024 рік –  860,63  тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

2025 рік –  1036,08  тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

2026 рік –  1036,08 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

2. Централізоване водовідведення:

- заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

2023 рік –  1032,00 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

2024 рік –  1032,00 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

2025 рік –  1032,00 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.

2026 рік –  1032,00 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.