Опис заходу щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

п.2.5.1. Реконструкція ділянки південного самопливного каналізаційного колектору міста Ду800 мм інв .№30797 від колодязя П4.7 до колодязя П4.14 по вул. Маяковського у м. Сєвєродонецьку.

Захід передбачає укладання сучасних пластикових труб КОРСИС, які не  піддаються корозії, мають гладку внутрішню поверхню, що не дає змоги  осаду  відкладатися на стінках трубопроводу,  на місце існуючого зношеного  залізобетонного трубопроводу.

Мета: підвищення безпеки обслуговування колектору,  значно знизить поточні витрати на його експлуатацію та аварійно-відновлювальні роботи.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

Реконструкція ділянки південного самопливного каналізаційного колектору міста Ду800 мм здійснюватиметься в ІІІ-IV кварталі 2021 року.

Ділянка існуючого колектору, яка підлягає ремонту, є залізобетонним колектором Ду 800 мм. Колектор введений в експлуатацію в 1960 році. При експлуатації залізобетонний колектор піддався агресивному впливу зовні і всередині. Причиною внутрішньої корозії є агресивні стоки і біогенне середовище, що викликає сірчанокислотну корозію.

Насамперед, захід має екологічну спрямованість та має виключити вірогідність потрапляння стічних вод на поверхню ґрунту через забезпечення безаварійної роботи колектору. Тим самим захід має підвищити якість надання послуг з централізованого водовідведення.

Завдяки впровадженню сучасних поліетиленових труб КОРСИС замість зношених залізобетонних значно підвищиться строк експлуатації каналізаційного колектору та практично зійде нанівець аварійність на даній дільниці.

В середньому на даному колекторі трапляється біля 4 аварій за рік з розкриттям ґрунту. Річні витрати на аварійно-відновлювані роботи  складають близько 140,0 тис. грн.

При вартості заходу 628484 грн. строк його окупності складе:

628484 грн. / 140000 грн./рік = 4,5 роки або 54 місяця.

Надаємо зведений кошторисний розрахунок (Додаток М) для обґрунтування орієнтовної вартості заходу тому, що виконання проєктної документації на реконструкцію південного самопливного каналізаційного колектору міста Ду800 мм інв .№30797 по вул. Маяковського у м. Сєвєродонецьку, а також проведення експертизи проєкту відбудеться в рамках виконання Інвестиційної програми нашого підприємства на 2020 рік.