Опис заходу зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів.

п.1.1.1. Придбання електронасосних агрегатів для заміни зношеного обладнання свердловини №5, №8 Замулівського водозабору, свердловин №47А, №47Б, №47Г Щедрищівського водозабору та свердловини смт. Воронове

Захід передбачає придбання п'яти електронасосних агрегатів ЕЦВ10-120-60нро для заміни зношеного насосного обладнання свердловин Щедрищівського, Замулівського водозаборів та одного насосного агрегату PLP 624/07 для заміни зношеного насосного обладнання на свердловині смт. Воронове.

Мета: Оновлення основних фондів. Зниження витрат електроенергії.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Об'їзна, 3 - Щедрищівський водозабір.

Луганська область, Попаснянський р-н, Мирнодолинська селищна рада - Замулівський водозабір І підйом.

Луганська область, Попаснянський р-н, Мирнодолинська селищна рада – свердловина смт. Воронове.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

придбання електронасосних агрегатів ЕЦВ10-120-60нро та PLP 624/07 здійснюватиметься в І кварталі 2021 року.

Підйом води з артезіанських свердловин Замулівського та Щедрищівського водозаборів здійснюється насосними агрегатами марки ЕЦВ10-120-60, свердловини смт. Воронове насосним агрегатом ЕЦВ 8-40-40.

В результаті обстеження шести насосних агрегатів, встановлених на свердловинах Щедрищівського, Замулівського та свердловини смт. Воронове технічною радою виявлено, що через тривалий термін експлуатації обладнання вичерпало технічний ресурс, що призвело до погіршення його технічних характеристик. Насоси не підлягають відновлюваному ремонту, оскільки має місце руйнування корпусних деталей насосів в результаті корозії.

КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ»

Затверджую

Головний інженер

КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ»

___________ М.П. Остріков

АКТ

технічного стану

від  08.09.2020 р.

В ході обстеження насосного обладнання свердловин № 5, 8, 9А Замулівського водозабору та свердловин № 46В, 47А Щедрищівського водозабору технічною радою виявлено, що електронасосні агрегати ЕЦВ10-120-60 через тривалий термін експлуатації (від 6 до 8 років) вичерпали технічний ресурс, що призвело до погіршення технічних характеристик. Насоси не підлягають відновлюваному ремонту, оскільки має місце руйнування корпусних деталей насосів в результаті корозії.

Начальник служби ВНС                                                         О.В. Бочкур

Майстер ВНС                                                                          С.П. Демко

Інженер ВТС                                                                            О.В. Шевченко

КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ»

Затверджую

Головний інженер

КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ»

___________ М.П. Остріков

АКТ

технічного стану

від  08.09.2020 р.

В ході обстеження насосного обладнання свердловини смт.Воронове технічною радою виявлено, що електронасосний агрегат ЕЦВ8-40-40 через тривалий термін експлуатації (6 років) вичерпав технічний ресурс, що призвело до погіршення технічних характеристик. Насос не підлягає відновлюваному ремонту, оскільки має місце руйнування корпусних деталей насосу в результаті корозії.

Начальник служби ВНС                                                         О.В. Бочкур

Майстер ВНС                                                                          С.П. Демко

Інженер ВТС                                                                            О.В. Шевченко

П’ять насосів ЕЦВ 10-120-60 будуть замінені на насоси ЕЦВ 10-120-60нро з електродвигунами YDM 8/40 30 кВт, а один насос ЕЦВ 8-40-40 буде замінений на насос PLP 624/07 з електродвигуном 4 кВт.

Впровадження заходу дозволить знизити витрати електроенергії за рахунок заміни зношеного насосного обладнання на більш економічне.

Технічні характеристики

| № з/п | Найменування характеристик | Існуючий ЕЦВ10-120-60 | Новий ЕЦВ10-120-60 нро з ел. двигуном YDM 8/40 30 кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | номінальна подача води, м³/год | 120 | 120 |
| 2 | номінальний напір води, м | 60 | 60 |
| 3 | номінальна потужність, кВт | 32 | 30 |
| 4 | кількість фаз мережі | 3 | 3 |
| 5 | напруга, В | 380 | 380 |
| 6 | нержавіючі робочі органи | ні | так |
| 7 | введений в експлуатацію, рік інв.№104322 інв.№104281 інв.№104213 інв.№104285 інв.№104297 | 20.11.2014 03.07.2013 30.01.2012 28.06.2013 31.12.2013 |  |

Технічні характеристики

| № з/п | Найменування характеристик | Існуючий ЕЦВ8-40-40 | Новий PLP 624/07 з електродвигуном 4 кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | номінальна подача води, м³/год | 40 | 24 |
| 2 | номінальний напір води, м | 40 | 41 |
| 3 | номінальна потужність, кВт | 6,3 | 4 |
| 4 | кількість фаз мережі | 3 | 3 |
| 5 | напруга, В | 380 | 380 |
| 6 | нержавіючі робочі органи | ні | так |
| 7 | введений в експлуатацію, рік інв.№104316 | 14.07.2014 |  |

Проведемо розрахунок на основі різниці потужності електродвигунів насосних агрегатів ЕЦВ 10-120-60 та ЕЦВ 10-120-60нро.

Визначаємо економію електроенергії протягом року через заміну насосного агрегату ЕЦВ 10-120-60:
∆W = (P1 - P2) * t , (2) , де

P1 – потужність електродвигуна існуючого насоса (32 кВт)

P2 – потужність нового насосу (30 кВт)
t - час роботи насоса (365 * 24)
∆W= (32  – 30)* 365 * 24 = 17520 кВт*год.

Економія електроенергії через заміну п’яти насосних агрегатів протягом року:            87600 кВт*год. 
	Очікуваний економічний ефект (ЕЕ) від впровадження  заходу, при вартості електроенергії 1 кВт * год = 3,46 грн. (без ПДВ), складає:

ЕЕ = 87600 * 3,46 =  303096 грн.

Визначаємо економію електроенергії протягом року через заміну насосного агрегату ЕЦВ 8-40-40:
∆W = (P1 - P2) * t , (2) , де

P1 – потужність електродвигуна існуючого насоса (6,3 кВт)

P2 – потужність нового насосу (4 кВт)
t - час роботи насоса (365 * 24)
∆W= (6,3  – 4)* 365 * 24 = 20148 кВт*год.

Очікуваний економічний ефект (ЕЕ) від впровадження  заходу, при вартості електроенергії 1 кВт * год = 3,46 грн. (без ПДВ), складає:

ЕЕ = 20148 * 3,46 =  69712,1 грн.

Визначаємо строк окупності заходу:

Токупн. = І/ЕЕ, де

І — сума інвестицій заходу

Токупн= 283010 / (303096,0+69712,1)= 283010 / 372808,1= 0,8 року або 10 місяців.

Для розрахунку вартості заходу було розглянуто декілька комерційних пропозицій на придбання обладнання.  А саме була розглянуто пропозиції підприємств ТОВ «Азовські гідравлічні машини» (додаток А) та ПВП «НАСОСЕНЕРГОПРОМ» (додаток Б) поставити електронасосні агрегати ЕЦВ 10-120-60нро. При однакових умовах по попереднім розрахункам було обрано постачальника ТОВ «Азовські гідравлічні машини» (додаток А), як найбільш вигідну пропозицію в категорії ціна-якість.

Також було розглянуто комерційні пропозиції ТОВ «ПОЛДАП УКРАЇНА» (додаток В), ПП «ХЕРСОННАСОСМАШ» (додаток Г) та ФОП МАВРОДІ ІВАН ІЛЛІЧ (додаток Д) поставити електронасосний агрегат PLP 624/07, 4 кВт. При однакових умовах по попереднім розрахункам було обрано постачальника ТОВ «ПОЛДАП УКРАЇНА» (додаток В), як найбільш вигідну пропозицію в категорії ціна-якість.