Опис заходу зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів.

п.1.1.2. Придбання автоматичної конденсаторної установки для Щедрищівського водозабору.

Захід передбачає придбання автоматичної конденсаторної установки для заміни застарілого зношеного обладнання.

Мета: Зниження реактивної потужності та витрат реактивної електроенергії.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Об'їзна, 3 - Щедрищівський водозабір.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

Придбання автоматичної конденсаторної установки для Щедрищівського водозабору здійснюватиметься у ІІ кварталі 2021 року.

Автоматичні конденсаторні установки є вигідним, простим у використанні і надійним рішенням для корекції коефіцієнта потужності. Конденсаторні установки дозволяють підвищити коефіцієнт потужності, знизити втрати в кабелях і трансформаторах, а також уникнути штрафів за низький коефіцієнт потужності (тангенс фі). Крім того, застосування конденсаторних установок дозволяє зменшити втрати активної потужності в трансформаторах за рахунок зниження реактивної складової струму. Реактивна потужність при цьому генерується самою автоматичною конденсаторною установкою.

Існуюча конденсаторна установка на електричних мережах Щедрищівського водозабору введена в експлуатацію у 1975 році та через тривалий термін експлуатації вичерпала технічний ресурс та потребує заміни.

Фактичне споживання реактивної електроенергії Щедрищівським водозабором з квітня по вересень 2020 року склало 339456 кВАр·год, що у перерахунку на рік:

339456 кВАр·год / 6 міс. * 12 міс. = 678912 кВАр·год/рік

Економія витрат реактивної електроенергії складає приблизно 70%:

678912 кВАр·год/рік * 0,7 = 475238,4 кВАр·год/рік

При середньому тарифі на реактивну електроенергію на цьому об’єкті у 2020 році 0,029 грн., економія у грошовому еквіваленті складе:

678912 кВАр·год/рік * 0,029 грн. = 13608,71 грн./рік

При вартості заходу 60157,5 грн. строк його окупності складе:

60157,5 грн. / 13608,71 грн./рік = 4,4 роки або 53 місяців

Для розрахунку вартості заходу було розглянуто декілька комерційних пропозицій на придбання обладнання.  А саме була розглянуто пропозиції підприємств ТОВ «ОРІОН ЕНЕРГО» (додаток Е) та ТОВ НПП «Нафтаенергопром» (додаток Ж) поставити автоматичні конденсаторні установки для зменшити втрати активної потужності в трансформаторах.

Порівнювальна таблиця характеристик обладнання, що пропонується до придбання:

| Технічні характеристики | УКРМ 0,4 350/8-25 | ОЭ-АКУ-КРМ-0,4-350-8-25-54-УЗ |
| --- | --- | --- |
| кількість ступенів регулювання | 8 | 8 |
| номінальна потужність, кВАр | 350 | 350 |
| номінальна напруга, кВ | 0,4 | 0,4 |
| шаг регулювання, кВАр | 25 | 25 |
| регулятор | NOVAR (Чехія) | LOVATO (Італія) |
| конденсатори | ETI (Словенія) | DUCATI ENERGIA (Італія) |
| контактори | ETI (Словенія) | LOVATO (Італія) |
| захист ступенів | автоматичні вимикачі ETI | автоматичні вимикачі Noark (Чехія) |

При однакових умовах по попереднім розрахункам було обрано постачальника ТОВ НПП «Нафтаенергопром» (додаток Ж), як найбільш вигідну пропозицію в категорії ціна-якість.

Для заміни буде придбане нове обладнання - автоматична конденсаторна установка УКРМ  0,4  350/8-25  (25+25+6*50 кВар).