Опис заходу зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів.

п.1.1.2. Придбання автоматичної конденсаторної установки для Щедрищівського водозабору.

Захід передбачає придбання автоматичної конденсаторної установки для заміни застарілого зношеного обладнання.

Мета: Зниження реактивної потужності та витрат реактивної електроенергії.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Об'їзна, 3 - Щедрищівський водозабір.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

Придбання автоматичної конденсаторної установки для Щедрищівського водозабору здійснюватиметься у ІІІ кварталі 2021 року.

Автоматичні конденсаторні установки є вигідним, простим у використанні і надійним рішенням для корекції коефіцієнта потужності. Конденсаторні установки дозволяють підвищити коефіцієнт потужності, знизити втрати в кабелях і трансформаторах, а також уникнути штрафів за низький коефіцієнт потужності (тангенс фі). Крім того, застосування конденсаторних установок дозволяє зменшити втрати активної потужності в трансформаторах за рахунок зниження реактивної складової струму. Реактивна потужність при цьому генерується самою автоматичною конденсаторною установкою.

Існуюча автоматична конденсаторна установка на електричних мережах Щедрищівського водозабору введена в експлуатацію у 1975 році та через тривалий термін експлуатації вичерпала технічний ресурс та потребує заміни. Конденсаторна установка зібрана на базі конденсаторів КС2-038-50-3-У3 і керується регулятором типу АРКОН та має наступні технічні характеристики:

| кількість ступенів регулювання | - |
| --- | --- |
| номінальна потужність, кВАр | 350 |
| номінальна напруга, кВ | 0,4 |
| шаг регулювання, кВАр | - |
| регулятор | АРКОН |
| конденсатори | КС2-038-50-3-У3 |

Порівнювальна таблиця характеристик обладнання, що пропонується до придбання:

| Технічні характеристики | УКРМ 0,4 350/8-25 | ОЭ-АКУ-КРМ-0,4-350-8-25-54-УЗ |
| --- | --- | --- |
| кількість ступенів регулювання | 8 | 8 |
| номінальна потужність, кВАр | 350 | 350 |
| номінальна напруга, кВ | 0,4 | 0,4 |
| шаг регулювання, кВАр | 25 | 25 |
| регулятор | NOVAR (Чехія) | LOVATO (Італія) |
| конденсатори | ETI (Словенія) | DUCATI ENERGIA (Італія) |
| контактори | ETI (Словенія) | LOVATO (Італія) |
| захист ступенів | автоматичні вимикачі ETI | автоматичні вимикачі Noark (Чехія) |

Фактичне споживання реактивної електроенергії Щедрищівським водозабором з квітня по вересень 2020 року склало 339456 кВАр·год, що у перерахунку на рік:

339456 кВАр·год / 6 міс. * 12 міс. = 678912 кВАр·год/рік

Економія витрат реактивної електроенергії складає приблизно 70%:

678912 кВАр·год/рік * 0,7 = 475238,4 кВАр·год/рік

При середньому тарифі на реактивну електроенергію на цьому об’єкті у 2020 році 0,029 грн., економія у грошовому еквіваленті складатиме:

678912 кВАр·год/рік * 0,029 грн. = 13608,71 грн./рік

При вартості заходу 60157,5 грн. строк його окупності складатиме:

60157,5 грн. / 13608,71 грн./рік = 4,4 роки або 53 місяців

Для розрахунку вартості заходу було розглянуто декілька комерційних пропозицій на придбання обладнання.  А саме була розглянуто пропозиції підприємств ТОВ «ОРІОН ЕНЕРГО» (Додаток Е) та ТОВ НПП «Нафтаенергопром» (Додаток Ж) поставити автоматичні конденсаторні установки для зменшити втрати активної потужності в трансформаторах.

При однакових умовах по попереднім розрахункам було обрано постачальника ТОВ НПП «Нафтаенергопром» (Додаток Ж), як найбільш вигідну пропозицію в категорії ціна-якість.

Для заміни буде придбане нове обладнання - автоматична конденсаторна установка УКРМ  0,4  350/8-25  (25+25+6*50 кВар).

Додаток Е

|  | р/р 26000055754241 в Запорізьке регіональне управління КБ «Приват Банк» МФО 313399 ЕДРПОУ 41367177 ІПН 413671708265 е-mail: orionenergoua@gmail.com |
| --- | --- |

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРІОН ЕНЕРГО»

69002, м. Запоріжжя, вул. Крива Бухта,2  тел./факс :   тел. (097)471-20-78

№ 60

Від. 14.09.2020

КП «СЕВЕРОДОНЕЦКВОДОКАНАЛ»

ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ

У відповідь на Ваш запит, ми готові поставити Вам наступний перелік електрообладнання:

| № | Товар | Кількість |  | Цiна ГРН без ПДВ | Сума ГРН без ПДВ | Сума ГРН з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шафа автоматичної установки компенсації реактивної потужності ОЭ-АКУ-КРМ-0,4-350-8-25-54-УЗ | 1 | шт | 143 486,23 | 143 486,23 | 172 183,47 |
|  |  |  |  | Разом: |  | 172 183,47 |

У вартість виробу «Шафа автоматичної установки компенсації реактивної потужності» ОЭ-АКУ-КРМ закладено комплектуючі шафи:

- Регулятор LOVATO, Італія

- Конденсатори DUCATI ENERGIA, Італія

- Контактори  LOVATO, Італія

- Захист ступенів: Автоматичні вимикачі Noark, Чехія

Гарантія на вироб складає 24 місяці з дня вводу в експлуатацію. Кожен конденсатор має власний захист від перенавантаження.

Терміни поставки продукції: омовлюється.

Умови оплати: згідно договору поставки.

Умови поставки: DDP

З Пов. Менеджер з продажів ТОВ «Оріон Енерго»	                                   Мастюк Л.Р.

Додаток Ж

Продовження додатку Ж