Опис заходу зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів.

п.2.1.1. Придбання насоса для перекачки стоків при проведенні аварійних робіт.

Мета: Оновлення основних фондів, підвищення енергоефективності відведення стічних вод на ділянках проведення АВР.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, м.Сєвєродонецьк.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

придбання фекального насоса з ріжучою кромкою на робочому колесі            PENTAX  DMT 1000 здійснюватиметься в ІІ кварталі 2020 року.

При виникненні аварійних ситуацій на каналізаційних колекторах для запобігання потрапляння стічних вод на поверхню грунту особливе значення приділяється організації обвідної лінії з використанням надійного насосного обладнання. Існуючий на підприємстві насос для відкачування стоків Гном 100-25 через тривалий термін експлуатації вичерпав технічний ресурс, що призвело до погіршення його технічних характеристик та частих ремонтів. Відсутність ріжучої кромки на робочому колесі насосу Гном 100-25 утворює значні ускладнення при роботі через те, що постійно необхідно чистити насос від потрапляння твердих часток та волокнистих матеріалів, які впливають на продуктивність насосу.

Порівняльна характеристика існуючого та нового насосного обладнання.

| № з/п | Найменування характеристик | Існуючий насос Гном 100-25 | Новий насос PENTAX DMT 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N – потужність електродвигуна, кВт | 11 | 7,5 |
| 2 | Q - витрата рідини, м3/год | 100 | 100 |
| 3 | H - напір у нагнітаючому патрубку насоса, м | 18 | 12 |
| 4 | Напруга живлення, В | 380 | 380 |
| 5 | Наявність ріжучої кромки на робочому колесі | ні | так |

Насосний агрегат  PENTAX DMT 1000 застосовується для відводу стічних вод з фекаліями, брудом і піском, листям, соломою, волокнистими включеннями, біологічними стоками і твердими частинками до 70 мм.
Робоче колесо одноканального типу зі спеціальними гострими крайками і корпус з чавуну значної товщини дозволяють перекачувати стоки з фекаліями, суміш води з брудом. Насос призначений для безперервного режиму експлуатації в важких умовах при повному зануренні насоса.
Насоси PENTAX DMT 1000 представлені на ринку України вже більше десяти років. За цей період часу насоси PENTAX DMT 1000  заслужили репутацію надійного і якісного обладнання в багатьох галузях господарства і промисловості.

Насос PENTAX DMT 1000,  при однаковій продуктивності з  насосом Гном 100-25, обладнаний електричним двигуном меншої потужності.

Визначаємо економію електроенергії протягом року через заміну насосного агрегату:

∆W = (N1 – N2) * t (кВт*год.),  де t - час роботи одного насоса (орієнтовно 1000 год.)
∆W= (11 – 7,5)*1000 = 3500 кВт*год.

Очікуваний економічний ефект (ЕЕ) від впровадження  заходу, при вартості електроенергії 1 кВт * год = 2,26 грн. (без ПДВ), складає:

ЕЕ = 3500 * 2,26 =  7910 грн.

Визначаємо строк окупності заходу:

Токупн. = І/ЕЕ, де

І — сума інвестицій заходу

Токупн.  = І/ЕЕ = 32850  / 7910 = 4,2 року або 50 місяців.

Для розрахунку вартості заходу було розглянуто декілька комерційних пропозицій на придбання обладнання.  А саме була розглянута пропозиція підприємств ПВП «НАСОСЕНЕРГОПРОМ» (додаток Д) та ППФ «НАГРІС»  (додаток Е) поставити фекальний насос з ріжучої кромкою на робочому колесі PENTAX  DMT 1000. При однакових умовах по попереднім розрахункам було обрано постачальника  ПВП «НАСОСЕНЕРГОПРОМ» (додаток Д), як найбільш вигідну цінову пропозицію.