Опис заходу зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів.

п.1.1.1. Придбання електронасосних агрегатів для заміни зношеного обладнання свердловини №2 Замулівського водозабору та свердловин №47Б, 47Г Щедрищівського водозабору.

Захід передбачає придбання 3-х електронасосних агрегатів ЕЦВ10-120-60 для заміни зношеного насосного обладнання свердловини №2 Замулівського водозабору та свердловин №47Б, 47Г Щедрищівського водозабору.

Мета: Оновлення основних фондів. Зниження витрат електроенергії.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Об'їзна, 3 - Щедрищівський водозабір.

Луганська область, Попаснянський р-н, Мирнодолинська селищна рада - Замулівський водозабір І підйом.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

придбання електронасосних агрегатів ЕЦВ10-120-60 нро здійснюватиметься в

І кварталі 2020 року.

Підйом  води з артезіанських свердловин Замулівського та Щедрищівського водозаборів здійснюється насосними агрегатами марки ЕЦВ10-120-60.

В результаті обстеження насосних агрегатів, встановлених на свердловинах №2, 47Б, 47Г, технічною радою виявлено, що через тривалий термін експлуатації обладнання вичерпало технічний ресурс, що призвело до погіршення його технічних характеристик.

Впровадження заходу дозволить знизити витрати електроенергії за рахунок заміни зношеного насосного обладнання з низьким ККД.

Технічні характеристики ЕЦВ10-120-60 нро

| № з/п | Найменування характеристик | Існуючий ЕЦВ10-120-60 | Новий ЕЦВ10-120-60 нро |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | номінальна подача води, м³/год | 120 | 120 |
| 2 | номінальний напір води, м | 60 | 60 |
| 3 | номінальна потужність, кВт | 32 | 32 |
| 4 | номінальний струм, А | 66 | 66 |
| 5 | кількість ступенів насоса, од. | 2 | 2 |
| 6 | кількість фаз мережі | 3 | 3 |
| 7 | напруга, В | 380 | 380 |
| 8 | ККД | 66 | 72 |
| 9 | нержавіючі робочі органи | ні | так |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | введений в експлуатацію, рік інв.№104214 інв.№104215 інв.№104216 | 30.01.2012 30.01.2012 30.01.2012 |  |

Проведемо розрахунок на основі аналізу роботи одного електронасосного агрегату ЕЦВ10-120-60.

Напір у  нагнітаючому трубопроводі підтримується в межах Нном = 30 м. 
	Середньодобовий підйом приймаємо 2500 м3.
	Визначаємо потужність на валу зношеного електронасосного агрегату з ККД = 66 % :
P1 = Q * H * g / (3600 * η) * 10 -3 (кВт), (1) де
Q - витрата рідини  ( 2500 м3 /24 год. = 104),  м3/год;
H - напір у  нагнітаючому патрубку насоса, м;
g - питома вага рідини (н/м3);
3600 - перевідний коефіцієнт;
η1 - ККД насоса.

Р1= 104 * 30* 9810 / (3600 * 0,66) * 10 -3 = 12,88 кВт

	Визначаємо потужність на валу нового електронасосного агрегату з ККД = 72 % :
P2 = Q * H * g / (3600 * η) * 10 -3 (кВт), (1) де
Q - витрата рідини, м3/год;
H - напір у  нагнітаючому патрубку насоса, м;
g - питома вага рідини (н/м3);
3600 - перевідний коефіцієнт;
η2 - ККД насоса (з характеристики).

P2 = 104 * 30* 9810 / (3600 * 0,72) * 10 -3 = 11,80кВт

Визначаємо економію електроенергії протягом року через заміну насосного агрегату:
∆W = (P1 - P2) * t (кВт*), (2) , де
t - час роботи насоса (365 * 24)
∆W= (12,88  – 11,80)* 365 * 24 = 9460,8 кВт*год.

Економія електроенергії через заміну трьох насосних агрегатів протягом року:           28382 кВт*год. 
	Очікуваний економічний ефект (ЕЕ) від впровадження  заходу, при вартості електроенергії 1 кВт * год = 2,26 грн. (без ПДВ), складає:

ЕЕ = 28382 * 2,26 =  64144 грн.

Визначаємо строк окупності заходу:

Токупн. = І/ЕЕ, де

І — сума інвестицій заходу

Токупн.  = І/ЕЕ = 131450  / 64144 = 2,1 року або 25 місяців.

Для розрахунку вартості заходу було розглянуто декілька комерційних пропозицій на придбання обладнання.  А саме була розглянута пропозиція підприємств ТОВ «Азовські гідравлічні машини» (додаток А) та ПВП «НАСОСЕНЕРГОПРОМ» (додаток Б) поставити електронасосні агрегати ЕЦВ 10-120-60нро. При однакових умовах по попереднім розрахункам було обрано постачальників  ПВП «НАСОСЕНЕРГОПРОМ» (додаток Б), як найбільш вигідну пропозицію в категорії ціна-якість.